1MODBUS协议有两条命令，串口设置9600 n 8 1

1 读取AD采集原始值、滤波值、温度值

控制器发送

| 字节位置 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | XX | 终端ID |
| 1 | 0x03 | 读取数据代码 |
| 2 | 0xab(0x00) | 0xabcd为读取数据的开始地址，这里固定为0x0000 |
| 3 | 0xcd(0x00) |  |
| 4 | 0xab(0x00) | 0xabcd读取数据长度，这里固定为0x0008 |
| 5 | 0xcd(0x08) |  |
| 6 | CRC L | CRC16校验的低位 |
| 7 | CRC H | CRC16校验的高位 |

表头返回（只有ID对的终端才返回）：

| 字节位置 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | XX | 终端ID |
| 1 | 0x03 | 读取数据代码 |
| 2 | 0x08 | 返回数据字节数 |
| 3 | 0xab | 0xabcd返回的AD采集传感器原始值，u16格式 |
| 4 | 0xcd |  |
| 5 | 0xab | 0xabcd返回的AD采集温度原始值，u16格式 |
| 6 | 0xcd |  |
| 7 | 0xab | AD采集传感器滤波值，float类型 |
| 8 | 0xcd |  |
| 9 | 0xef |  |
| 10 | 0xgh |  |
| 11 | CRC L | CRC16校验的低位 |
| 12 | CRC H | CRC16校验的高位 |

2 读取传感器类型、单位、状态、值

控制器发送

| 字节位置 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | XX | 终端ID |
| 1 | 0x03 | 读取数据代码 |
| 2 | 0xaa(0x00) | 0xaabb为读取数据的开始地址，这里固定为0x0008 |
| 3 | 0xbb(0x08) |  |
| 4 | 0xcc(0x00) | 0xaabb读取数据长度，这里固定为0x0008 |
| 5 | 0xdd(0x08) |  |
| 6 | CRC L | CRC16校验的低位 |
| 7 | CRC H | CRC16校验的高位 |

表头返回（只有ID对的终端才返回）：

| 字节位置 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | XX | 终端ID |
| 1 | 0x03 | 读取数据代码 |
| 2 | 0x08 | 返回数据字节数 |
| 3 | 0xab | 0xab返回传感器类型，数据格式u8（见附表1） |
| 4 | 0xab | 0xab返回传感器单位，数据格式u8（见附表2） |
| 5 | 0xab | 0xab返回传感器状态，数据格式u8（见附表3） |
| 6 | 0xcd | 0xcd 保留，数据格式u8 |
| 7 | 0xab | 返回传感器的值，float类型 |
| 8 | 0xcd |  |
| 9 | 0xef |  |
| 10 | 0xgh |  |
| 11 | CRC L | CRC16校验的低位 |
| 12 | CRC H | CRC16校验的高位 |

| 传感器类型：附表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 内容 | 值 | 内容 |
| 00 | ISOB | 08 | HCH |
| 01 | CH4 | 09 | CL2 |
| 02 | O2 | 10 | O3 |
| 03 | CO | 11 | NO2 |
| 04 | SO2 | 12 | NO |
| 05 | H2S | 13 | HH |
| 06 | NH3 | 14 | C6H6 |
| 07 | HCL | 15 | H2 |

| 传感器单位对照：附表2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 内容 | 值 | 内容 |
| 01 | PPM | 03 | %LEL |
| 02 | %Vol | 04 | Mg/M3 |

| 传感器状态对照：附表3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 内容 | 值 | 内容 |
| 0x0 | 正常 | 0x2 | 低报警 |
| 0x1 | 故障 | 0x3 | 高报警 |

3 设置探头低报警

控制器发送

| 字节位置 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 终端ID |
| 1 | 0x01 | 配置数据代码 |
| 2 | 0xaa(0x00) | 0xaabb为0x0000表示设置低报警 |
| 3 | 0xbb(0x00) |  |
| 4 | 0xcc | 0xaabb设置的低报警值 |
| 5 | 0xdd |  |
| 6 | CRC L | CRC16校验的低位 |
| 7 | CRC H | CRC16校验的高位 |

表头无返回

4 设置探头高报警

控制器发送

| 字节位置 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 终端ID |
| 1 | 0x01 | 配置数据代码 |
| 2 | 0xaa(0x00) | 0xaabb为0x0002表示设置高报警 |
| 3 | 0xbb(0x02) |  |
| 4 | 0xcc | 0xaabb设置的高报警值 |
| 5 | 0xdd |  |
| 6 | CRC L | CRC16校验的低位 |
| 7 | CRC H | CRC16校验的高位 |

表头无返回